## INGRESO DE DATOS
PAIS | NICARAGUA
DEPARTAMENTO | CHINANDEGA
MUNICIPIO | SANTO TOMAS DEL NORTE
COMUNIDAD | VADO ANCHO
POBLACION INICIAL | 500
TASA DE CRECIMIENTO | 2.5%
DOTACION (LPPD) | 70
TIPO DE FUENTE | SUBTERRANEO
ELEVACION FUENTE (msnm) | 300
ELEVACION TANQUE (msnm) | 150

## PROYECCION
Comunidad Nancital #2
Proyección de Población y Consumo
n | AÑO | Proyección de Población | Consumo Promedio Diario (CPD) | [9 empty] | Consumo Máximo Día (CMD) |  |  |  | Consumo Máxima Hora (CMH) |  |  |  | Almacenamiento
|  |  | CPD: Dot*Hab (l/día) | 20% x CPD Pérdidas por Fugas (l/día) | Proyeccion Estudiantes | CPD:dot*Alum(l/dia) | 7% x CPD Consumo Publico o Institucional | 7% x CPD Consumo Comercial | 2% x CPD Consumo Industrial | CPD Sin Perdidas | CPDT (l/día) | CPDT (LPS) | l/dia | LPS | m3/dia | GPM | l/día | LPS | m3/dia | GPM | Galones | M3
0 | 2021
1 | 2022 | 500 | 35000 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 40250 | 0.46586 | 60375 | 0.69878 | 60.375 | 11.0772 | 100625 | 1.1646 | 100.625 | 18.4619 | 3721.9287 | 14.1
2 | 2023 | 526 | 36820 | 5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36820 | 42343 | 0.49008 | 63514.5 | 0.73512 | 63.5145 | 11.6532 | 105857.5 | 1.2252 | 105.8575 | 19.422 | 3915.469 | 14.8
3 | 2024 | 539 | 37730 | 5659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37730 | 43389.5 | 0.50219 | 65084.25 | 0.75329 | 65.0842 | 11.9412 | 108473.75 | 1.2555 | 108.4737 | 19.902 | 4012.2391 | 15.2
4 | 2025 | 552 | 38640 | 5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38640 | 44436 | 0.51431 | 66654 | 0.77146 | 66.654 | 12.2292 | 111090 | 1.2858 | 111.09 | 20.382 | 4109.0092 | 15.6
5 | 2026 | 566 | 39620 | 5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39620 | 45563 | 0.52735 | 68344.5 | 0.79102 | 68.3445 | 12.5394 | 113907.5 | 1.3184 | 113.9075 | 20.8989 | 4213.2232 | 15.9
6 | 2027 | 580 | 40600 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 46690 | 0.54039 | 70035 | 0.81059 | 70.035 | 12.8495 | 116725 | 1.351 | 116.725 | 21.4159 | 4317.4373 | 16.3
7 | 2028 | 595 | 41650 | 6247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41650 | 47897.5 | 0.55437 | 71846.25 | 0.83155 | 71.8462 | 13.1818 | 119743.75 | 1.3859 | 119.7438 | 21.9697 | 4429.0951 | 16.8
8 | 2029 | 610 | 42700 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42700 | 49105 | 0.56834 | 73657.5 | 0.85252 | 73.6575 | 13.5141 | 122762.5 | 1.4209 | 122.7625 | 22.5236 | 4540.753 | 17.2
9 | 2030 | 625 | 43750 | 6562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43750 | 50312.5 | 0.58232 | 75468.75 | 0.87348 | 75.4688 | 13.8465 | 125781.25 | 1.4558 | 125.7812 | 23.0774 | 4652.4108 | 17.6
10 | 2031 | 641 | 44870 | 6730.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44870 | 51600.5 | 0.59723 | 77400.75 | 0.89584 | 77.4008 | 14.2009 | 129001.25 | 1.4931 | 129.0012 | 23.6682 | 4771.5125 | 18.1
11 | 2032 | 657 | 45990 | 6898.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45990 | 52888.5 | 0.61214 | 79332.75 | 0.9182 | 79.3328 | 14.5554 | 132221.25 | 1.5303 | 132.2212 | 24.259 | 4890.6143 | 18.5
12 | 2033 | 673 | 47110 | 7066.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47110 | 54176.5 | 0.62704 | 81264.75 | 0.94056 | 81.2648 | 14.9099 | 135441.25 | 1.5676 | 135.4412 | 24.8498 | 5009.716 | 19
13 | 2034 | 690 | 48300 | 7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48300 | 55545 | 0.64288 | 83317.5 | 0.96432 | 83.3175 | 15.2865 | 138862.5 | 1.6072 | 138.8625 | 25.4775 | 5136.2616 | 19.4
14 | 2035 | 707 | 49490 | 7423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49490 | 56913.5 | 0.65872 | 85370.25 | 0.98808 | 85.3702 | 15.6631 | 142283.75 | 1.6468 | 142.2837 | 26.1052 | 5262.8071 | 19.9
15 | 2036 | 725 | 50750 | 7612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 58362.5 | 0.67549 | 87543.75 | 1.0132 | 87.5438 | 16.0619 | 145906.25 | 1.6887 | 145.9062 | 26.7698 | 5396.7966 | 20.4
16 | 2037 | 743 | 52010 | 7801.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52010 | 59811.5 | 0.69226 | 89717.25 | 1.0384 | 89.7173 | 16.4607 | 149528.75 | 1.7307 | 149.5288 | 27.4345 | 5530.786 | 20.9
17 | 2038 | 761 | 53270 | 7990.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53270 | 61260.5 | 0.70903 | 91890.75 | 1.0636 | 91.8907 | 16.8595 | 153151.25 | 1.7726 | 153.1513 | 28.0991 | 5664.7754 | 21.4
18 | 2039 | 780 | 54600 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54600 | 62790 | 0.72674 | 94185 | 1.0901 | 94.185 | 17.2804 | 156975 | 1.8168 | 156.975 | 28.8006 | 5806.2087 | 22
19 | 2040 | 800 | 56000 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 64400 | 0.74537 | 96600 | 1.1181 | 96.6 | 17.7235 | 161000 | 1.8634 | 161 | 29.5391 | 5955.0859 | 22.5
20 | 2041 | 820 | 57400 | 8610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57400 | 66010 | 0.764 | 99015 | 1.146 | 99.015 | 18.1666 | 165025 | 1.91 | 165.025 | 30.2776 | 6103.963 | 23.1
|  |  | 0.66435 | 0.099653 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66435 | 0.764
|  | Tasa de crecimento anual |  | 2.5%
|  | Dotación (lppd) |  | 70
|  | Dotación (lppd) |  | 0
|  | Pérdidas técnicas: |  | 15% | [5 empty] | 819 | 57330 | 8599.5 | 57330
|  | Consumo Publico o Inst. |  | 0%
|  | Consumo Comercial |  | 0% | [6 empty] | 65929.5
|  | Consumo Industrial |  | 0%
|  | Almacenamiento |  | 35%
|  | Factor CMD |  | 1.5
|  | Factor CMH |  | 2.5
|  | Dotación c/ incendio(l/s): |  | 0 |  |  | 10,000<Pob<15,000 Una toma
|  | Dotación c/ incendio(l/s): |  | 0 |  |  | 15,000<Pob<20,000 Dos toma

## CALCULO BOMBA
ALTURA DE BOMBEO | 250
DENSIDAD DEL AGUA | 500
COEFICIENTE GRAVEDAD | 9.8
CAUDAL (M3/s) | 0.000198
RESULTADO W | 242.55
RESULTADO HP | 0.3234

## RESULTADOS LAB
INGRESAR RESULTADOS DE LABORATORIO
Oxígeno Disuelto | 90
Demanda de Oxigeno (DBO5,20) | 80
Ph | 70
Color Real | 60
Turbiedad | 50
Fluoruros | 40
Hierro Total | 30 | 45
Mercurio Total | 20
Plomo Total | 10
Solidos Totales Disueltos | 0
Sulfatos | 10
Zinc | 20
Cloruros | 30
Organismos Colif. | 40
Dureza CaCO3 | 50
Manganeso Total | 60
Nitritos + Nitratos (N) | 70
Sodio | 80

## CALIDAD DE AGUA
Parámetro | Categoría 1 A | Categoría 1B
Oxígeno Disuelto | >4.0 mg/l(*) | > 4.0 mg/l (*)
Demanda de Oxigeno (DBO5,20) | 2.0 mg/l | 5.0 mg/l
Ph | Min 6.0 y Max 8.5 | Min 6.0 y Max 8.5
Color Real | <15 U Pt-Co | 150 U Pt-Co
Turbiedad | <5 UNT | <250 UNT
Fluoruros | Min 0.7 y Max 1.5 | <1.7 mg/l
Hierro Total | 0.3 mg/l | 3 mg/l
Mercurio Total | 0.001 mg/l | 0.01 mg/l
Plomo Total | 0.01 mg/l | 0.05 mg/l
Solidos Totales Disueltos | 1000 mg/l | 1500 mg/l
Sulfatos | 250 mg/l | 400 mg/l
Zinc | 3 mg/l | 5 mg/l
Cloruros | 250 mg/l | 600 mg/l
Organismos Colif. | Totales (**) | (***)
Dureza CaCO3 | 400 mg/l
Manganeso Total | 0.5 mg/l
Nitritos + Nitratos (N) | 10 mg/l
Sodio | 200 mg/l

## RESULTADOS
CONSUMO MAXIMO DIA (LPS) | 1.146
CONSUMO MAXIMO HORA (LPS) | 1.91
ALMACENAMIENTO (GALONES) | 6103.963
CLASIFICACION DEL AGUA |  | 1A O 1B
POTENCIA (HP) | 0.3234